# Інструкція: Дренажний насос для кондиціонера VALUE Flyover

I. Конструкція

Пристрій має вхід для води, вихід для води, роз’єм живлення та корпус з індикатором роботи.

II. Розміри

Розміри подані у міліметрах (мм) на схемах у посібнику.

III. Технічні характеристики

Модель: M1 / M2

Напруга: 100–240V, 50–60Hz

Максимальна висота підйому: 12 м

Максимальна продуктивність:

M1 – 24 л/год

M2 – 40 л/год

Об’єм резервуара: 200 мл

Максимальна потужність кондиціонера:

M1 – до 30 000 BTU/год

M2 – до 45 000 BTU/год

Рівень шуму на відстані 1 м:

M1 – 19 dB(A)

M2 – 21 dB(A)

Робоча температура середовища: 0°C – 50°C

IV. Графік продуктивності

Графік у посібнику показує залежність витрати води (L/h) від висоти підйому.

V. Інструкція з використання

1. Призначено для відведення конденсату кондиціонера.

2. Не занурюйте пристрій у воду – це може спричинити ураження електричним струмом.

3. Під час встановлення насос не повинен бути підключений до електромережі.

4. Монтаж і обслуговування повинні виконуватися кваліфікованим спеціалістом.

5. Використовуйте пристрій лише в приміщенні.

6. Насос повинен бути встановлений горизонтально.

7. Кожні 6 місяців очищайте резервуар, електрод рівня води та вхідний фільтр.

8. Рекомендується очищення навесні та восени.

9. Вихідна труба повинна бути щонайменше на 2 м вище корпусу насоса, щоб уникнути сифона.

10. Обирайте насос відповідно до потужності кондиціонера.

11. При перевищенні рівня води вмикається звуковий сигнал.

12. Не розміщуйте електроприлади або цінні речі під насосом.

VI. Етапи встановлення

1. Вимкніть електроживлення.

2. Закріпіть монтажну пластину на стіні.

3. Підключіть дренажну трубку кондиціонера до входу насоса.

4. Перевірте всі з'єднання та увімкніть живлення.

5. Налийте воду в піддон кондиціонера для перевірки роботи насоса.

6. Якщо насос працює правильно – загориться індикатор.

7. Після тестування установка вважається завершеною.

VII. Усунення несправностей

Насос не запускається:

- перевірте підключення живлення;

- перевірте напругу мережі;

- очистіть електроди рівня води;

- перевірте горизонтальність насоса.

Високий шум:

- можливий сифоновий ефект;

- перевірте висоту вихідного шланга.

Перелив води:

- перевірте трубопровід;

- очистіть фільтр.

VIII. Гарантія

Гарантія діє 1 рік.

Гарантія поширюється на виробничі дефекти за умови правильного використання та відсутності самостійного ремонту.

Виробник:

Zhejiang Feiyue Electromechanical Co., Ltd.

Адреса: Wenling City, Zhejiang Province, China

Email: sale@worldvalue.cn